## Table 1
장비일람표 - 1
【 펌 프 】 |  |  |  |  | * 주기 사항 :
품 번 | 품 명 |  | 수 량 |  | 형 식 |  | 유 량 |  | 양 정 |  | 접 속 구 경 | [5 empty] | 전 원 |  |  |  | 소비 전력 |  | 용 도 | [6 empty] | 설치 장소 |  | 효율 (%) |  |  | 비 고
[7 empty] | ( LPM ) |  | ( m ) |  | 토출구경(φ) |  |  | 흡입구경(φ) |  |  | ( Ph x V x Hz ) |  |  |  | ( kW ) | [10 empty] | A효율 | B효율
P - 1 | 급수 가압 펌프 |  | 1 SET |  | 부스터 펌프 |  | 330x3 |  | 112 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 11x3 |  | 공장 저층부 급수 가압용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  | 70.7 | 70.4 |  | 3- PUMP, 개별 인버터 제어,고효율기자재 인증제품 기타 부속품 일체구비
P - 2 | 급수 가압 펌프 |  | 1 SET |  | 부스터 펌프 |  | 340x3 |  | 187 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 18.5x3 |  | 공장 고층부 급수 가압용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  | 70.7 | 70.4 |  | 3- PUMP, 개별 인버터 제어,고효율기자재 인증제품 기타 부속품 일체구비
P - 3 | 급수 가압 펌프 |  | 1 SET |  | 부스터 펌프 |  | 390x3 |  | 69 |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 11x3 |  | 판매시설 급수 가압용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  | 72.5 | 67.5 |  | 3- PUMP, 개별 인버터 제어,고효율기자재 인증제품 기타 부속품 일체구비
P - 4 | 급수 가압 펌프 |  | 1 SET |  | 부스터 펌프 |  | 360x4 |  | 123 |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 15x4 |  | 업무시설 저층부 급수 가압용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  | 70.7 | 69.6 |  | 4- PUMP, 개별 인버터 제어,고효율기자재 인증제품 기타 부속품 일체구비
P - 5 | 급수 가압 펌프 |  | 1 SET |  | 부스터 펌프 |  | 388x4 |  | 185 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 22x4 |  | 업무시설 고층부 급수 가압용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  | 70.6 | 66.5 |  | 4- PUMP, 개별 인버터 제어,고효율기자재 인증제품 기타 부속품 일체구비
P - 6 | 급수 가압 펌프 |  | 1 SET |  | 부스터 펌프 |  | 50x2 |  | 86 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 2.2x2 |  | 조경용수 가압용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  | 56.1 | 55.5 |  | 2- PUMP, 개별 인버터 제어,고효율기자재 인증제품 기타 부속품 일체구비
P - 7 | 배수 펌프 |  | 4 |  | 수 중 형 |  | 800 |  | 30 |  | 100 | [5 empty] | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 7.5 |  | 지하4층 기계실 배수용 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  |  |  |  | 순차 작동, 배수량 과다시 동시 작동 기타 부속품 일체구비
P - 8 | 배수 펌프 |  | 12 |  | 수 중 형 |  | 400 |  | 25 |  | 100 | [5 empty] | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 5.5 |  | 지하주차장 배수용 | [6 empty] | 지하4층 주차장 |  |  |  |  | 순차 작동, 배수량 과다시 동시 작동 기타 부속품 일체구비
P - 9 | 배수 펌프 |  | 6 |  | 수 중 형 |  | 100 |  | 10 |  | 50 | [5 empty] | 1 x 220 x 60 |  |  |  | 0.6 |  | ELEV 배수용 | [6 empty] | ELEV PIT |  |  |  |  | 자동스위치 부착형/기타 부속품 일체구비
P - 10 | 배수 펌프 |  | 10 |  | 수 중 형 |  | 100 |  | 30 |  | 80 | [5 empty] | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 3.7 |  | 영구배수용 | [6 empty] | 지하4층하부, 기계실 |  |  |  |  | 순차 작동,배수량 과다시 동시 작동/기타 부속품 일체구비
P - 11 | 배수 펌프 |  | 1 SET |  | 팩케이지 |  | 200x2 |  | 20 |  | 100 |  |  | 65 |  |  | 3 x 380 x 60 |  |  |  | 3.7x2 |  | 지하1층 화장실 배수용 | [6 empty] | 지하2층오수정화조 |  |  |  |  | FRP탱크,제어판넬포함./기타 부속품 일체구비
【 물 탱 크 】 | [36 empty] | * 주기 사항 :
품 번 | 품 명 |  | 수 량 |  | 형 식 |  | 저수 용량 (TON) |  |  | 규 격 | [11 empty] | 재 질 |  |  | 보 온 |  |  | 용 도 | [6 empty] | 설치 장소 |  |  | 비 고
( W x L x H )
T - 1 | 지 하 저 수 조 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 444.76 |  |  | (4.896x10.5x4H) + (5.896 x 10.5 x 4H) - 기둥(1.25 x 1.7 x 4H) | [11 empty] | P.D.F |  |  | 보온 기성제품 |  |  | 공장동 생활용수 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  |  | 중간 격판 설치/기타 부속품 일체구비
T - 2 | 지 하 저 수 조 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 303.42 |  |  | (6.896 x 5.5 x 4H) + (6.896 x 5. 5 x 4H) | [11 empty] | P.D.F |  |  | 보온 기성제품 |  |  | 판매시설 생활용수 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  |  | 중간 격판 설치/기타 부속품 일체구비
T - 3 | 지 하 저 수 조 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 660.22 |  |  | (9.916 x 8 x 4H) + (10.876 x 8 x 4H) - 기둥(0.8 x 0.8 x 4H x 2EA) | [11 empty] | P.D.F |  |  | 보온 기성제품 |  |  | 업무시설 생활용수 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  |  | 중간 격판 설치/기타 부속품 일체구비
T - 4 | 소 화 탱 크 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 15 |  |  | 3,000 x 2,500 x 2,000 | [11 empty] | P.D.F |  |  | 비보온 기성제품 |  |  | 공장동 12층 중간기계실 소화용수 | [6 empty] | A동12층 중간기계실 |  |  | 기타 부속품 일체구비
T - 5 | 소 화 탱 크 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 219.3 |  |  | ( 61.26m2 x 2,15H ) + ( 40.74m2 x 2,15H ) | [11 empty] | P.D.F |  |  | 비보온 기성제품 |  |  | 공장동 소화용수 | [6 empty] | 공장동 고가수조실 |  |  | 중간 격판 설치/기타 부속품 일체구비
T - 6 | 소 화 탱 크 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 190.22 |  |  | ( 11.33m2 x 2,57H ) + ( 62.94m2 x 2,57H ) | [11 empty] | P.D.F |  |  | 비보온 기성제품 |  |  | 업무시설 소화용수 | [6 empty] | 업무시설 고가수조실 |  |  | 중간 격판 설치/기타 부속품 일체구비
T - 7 | 빗 물 저 수 조 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 423.02 |  |  | (4.856 x 11 x 4.02H) + (4.896 x 11 x 4.02H) - 기둥(1.2 x 1.7 x 4.02 H) | [11 empty] | P.D.F |  |  | 보온 기성제품 |  |  | 조경용수 | [6 empty] | 지하4층 기계실 |  |  | 중간 격판 설치/기타 부속품 일체구비
T - 8 | 소 화 탱 크 |  | 1 |  | 조립식 각형 |  | 13.12 |  |  | 2,500 x 3,500 x 1,500 | [11 empty] | P.D.F |  |  | 비보온 기성제품 |  |  | 업무시설동 12층 중간기계실 소화용수 | [6 empty] | B동12층 중간기계실 |  |  | 기타 부속품 일체구비
【 전 기 온 수 기 】 | [36 empty] | * 주기 사항 :
품 번 | 품 명 |  | 수 량 |  | 형 식 |  | 저장 용량 |  | 규 격 |  |  |  | 전 원 |  |  | 소비 전력 |  |  | 용 도 |  |  | 설치 장소 | [7 empty] | 비 고
[7 empty] | ( lit ) |  | ( D x L x H ) |  |  |  | (Ph x V x Hz ) |  |  | ( kW )
EHT-1 | 전 기 온 수 기 |  | 2 |  | 사각 벽붙이 |  | 15 |  | 300 x 360 x 360 |  |  |  | 1 x 220 x 60 |  |  | 1.5 |  |  | 화장실 급탕용 |  |  | 지하1층 화장실 | [7 empty] | 기타 부속품 일체 구비
EHT-2 | 전 기 온 수 기 |  | 58 |  | 사각 벽붙이 |  | 30 |  | 380 x 450 x 450 |  |  |  | 1 x 220 x 60 |  |  | 2.5 |  |  | 화장실 급탕용 |  |  | A동 1~ 24층/ 좌측/ 우측/ 하부화장실천장 | [7 empty] | 기타 부속품 일체 구비
EHT-3 | 전 기 온 수 기 |  | 1 |  | 원통형 |  | 100 |  | 450 x 913 |  |  |  | 1 x 220 x 60 |  |  | 2.5 |  |  | 용원실 급탕용 |  |  | 지하1층 휀룸# 1 | [7 empty] | 기타 부속품 일체 구비
【 배 기 필 터 】 | [36 empty] | * 주기 사항 :
장비번호 | 수량(대) | 형 식 |  | 풍 량 |  | 정 압(mmAq) |  |  |  | FILTER SIZE |  |  |  | DEMISTER (50t) |  |  |  | PREFILTER(50t) |  |  |  | ROGOS - CHEMI (SV 10,000h- 1) | [8 empty] | 외형 치수 ( W x H x L ) |  |  |  |  | 비고
|  |  |  | (CMH) |  | 초 기 |  | 말 기 | [5 empty] | 효 과 |  |  | 수 량 | 효 율 |  |  | 수 량 | 효 율 |  |  |  | Tray 규격 |  |  | 수 량
FU - 1 | 1 | 판매시설배기용 |  | 23100 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 9/ 0 | AFI 80% |  |  | 9/ 0 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 128 |  | 1,850 x 2,015 x 1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
FU - 2 | 1 | 판매시설배기용 |  | 26400 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 9/ 3 | AFI 80% |  |  | 9/ 3 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 144 |  | 1,850 x 2,315 x 1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
FU - 3 | 1 | 판매시설배기용 |  | 29300 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 9/ 3 | AFI 80% |  |  | 9/ 3 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 160 |  | 1,850 x 2,315 x 1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
FU - 4 | 1 | 판매시설배기용 |  | 27200 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 9/ 3 | AFI 80% |  |  | 9/ 3 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 152 |  | 1,850 x 2,315 x 1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
FU - 5 | 1 | 판매시설배기용 |  | 13600 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 6/ 0 | AFI 80% |  |  | 6/ 0 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 80 |  | 1,850 x 1,410 x 1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
FU - 6 | 1 | 판매시설배기용 |  | 24600 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 9/ 0 | AFI 80% |  |  | 9/ 0 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 136 |  | 1,850 x 2,015 x 1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
FU - 7 | 1 | 판매시설배기용 |  | 26400 |  | 32 |  | 49 |  | 594x594/594x287 |  |  |  | 유, 수분제거 |  |  | 9/ 3 | AFI 80% |  |  | 9/ 3 | 악취접촉효율 90% 이상 |  |  |  | 450 x 600 x 70t |  |  | 144 |  | 1,850 x 2,315 x1,845 |  |  |  |  | 공기희석관능법 500이하/기타 부속품 일체구비
【온 수 보 일 러 】 |  |  |  |  | 업무시설 (세대 직접관리) | [31 empty] | * 주기 사항 :
품 번 | 품 명 |  | 수 량 |  | 형 식 |  | 온수 열량 |  | 최고사용압력 |  |  | 효 율 |  |  | 급배기 방식 |  |  | 접속 구경 ( φ ) | [5 empty] | 연료 소비량 - L.N.G |  |  | 전 원 |  | 용 도 |  |  | 설치 장소 |  | 비 고
[7 empty] | ( kcal/h) |  | ( kg/ cm2 ) |  |  | ( % ) | [5 empty] | 난 방 |  | 급 수 | 급 탕 | 연 도 |  | ( KCAL/ HR ) |  |  | ( Ph x V x Hz )
B - 1 | 개별식 온수보일러 |  | 1106 |  | 벽걸이형 |  | 20000 |  | 1 |  |  | 87% 이상 |  |  | 강제급배기(F.F) |  |  | 20 |  | 15 | 15 | 75 |  | 19000 |  |  | 1 x 220 x 60 |  | 업무시설 급탕, 난방용 |  |  | 보일러실 |  | 에너지소비효율 1등급 제품/기타 부속품 일체구비