## Table 1
장비일람표 - 2
【 급 배 기 휀 】 | [10 empty] | * 주기 사항 :
품 번 | 품 명 | 수 량 | 형 식 | 토출 방향 | 풍 량 | 정 압 | 휀 경 | 전 원 | 소비 전력 | 용 도 | 설치 장소 | 비 고
[5 empty] | ( CMM ) | (mmAq) | ( φ ) | ( Ph x v x Hz ) | ( kW )
F - 1 | 배 기 휀 | 1106 | 천 장 형 |  | 2 |  | 150 | 1 x 220 x 60 | 30(W) | 업무시설 화장실 배기 | 업무시설 화장실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 2 | 배 기 휀 | 42 | 벽 부 형 |  | 17 |  | 300 | 1 x 220 x 60 | 39(W) | 지하1~지하4층 창고 , 용역원실, 관리사무실, MDF실 배기, 지하2층 공조실, 관리실 | 지하1~ 지하4층 창고 , 용역원실, 관리사무실, MDF실 | 서텨형 기타 부속품 일체 구비
F - 3 | 급 배 기 휀 | 2 | 인 라 인 |  | 655 | 25 | 950 | 3 x 380 x 60 | 5.5 x 2 | 발전기실, 전기실 급배기 | 기계실, 발전기실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 4 | 급 배 기 휀 | 2 | 인 라 인 |  | 425 | 25 | 850 | 3 x 380 x 60 | 3.7 x 2 | 기계실 급배기 | 기계실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 5 | 급 기 휀 | 1 | 인 라 인 |  | 28 | 21 | 450 | 1 x 220 x 60 | 0.4 | 지하4층 관리실 급기 | 지하4층 휀룸- 2 | 기타 부속품 일체 구비
F - 6 | 급 배 기 휀 | 4 | 인 라 인 |  | 28 | 21 | 450 | 1 x 220 x 60 | 0.4 | 지하3층 MDF 실, 지하2층 공조실 급기, 지하1층 용원실 급배기 | 지하3층 휀룸- 2 | 기타 부속품 일체 구비
F - 7 | 급 배 기 휀 | 3 | 인 라 인 |  | 15 | 21 | 400 | 1 x 220 x 60 | 0.2 | 지하1층 용역원실 급기, 지하4층 소방가스실 급배기 | 지하1층 휀룸- 2, 기계실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 8 | 급 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 170 | 25 | # 3 ss | 3 x 380 x 60 | 3.7 | BS 115, 116, 121, 122, 123, 137, 229, 231, A114 판매시설 급기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 9 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 390 | 80 | # 4 ss | 3 x 380 x 60 | 15 | BS 229 ~ 234, 242 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 10 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 440 | 80 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 15 | BS 217 ~ 228 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 11 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 490 | 75 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 15 | A 101 ~ 114 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 12 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 455 | 80 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 15 | BS 114 ~ 127, BS137 ~ 138 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 13 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 230 | 75 | # 3.5 ss | 3 x 380 x 60 | 11 | BS 209 ~ 216 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 14 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 410 | 80 | # 4.5 ss | 3 x 380 x 60 | 15 | BS 201 ~ 208, 244, 245 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 15 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 440 | 85 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 15 | BS 101 ~ 113, A 124, A 125 판매시설 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 16 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 350 | 40 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 5.5 | BS 128 ~ 136, 139, 140 판매시설 배기 | 지상7층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 17 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 410 | 31 | # 6 ss | 3 x 380 x 60 | 5.5 | BS 235 ~ 239, 241 판매시설 배기 | 지상7층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 18 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 360 | 35 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 5.5 | A 121~ 123, BS 141 ~ 143 판매시설 배기 | 지상7층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 19 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 405 | 25 | # 5.5 ss | 3 x 380 x 60 | 5.5 | BS 240, BS 246, BS 247 판매시설 배기 | 지상7층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 20 | 급 배 기 휀 | 2 | SIROCCO | 정면 | 310 | 50 | # 4.5 ss | 3 x 380 x 60 | 7.5 | A동 EPS/ TPS 급배기 | A동 지붕층 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 21 | 급 배 기 휀 | 2 | SIROCCO | 정면 | 240 | 65 | # 4 ss | 3 x 380 x 60 | 7.5 | B동 EPS/ TPS 급배기 | B동 지붕층 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 22 | 급 배 기 휀 | 3 | 인 라 인 |  | 60 | 15 | 600 | 3 x 380 x 60 | 0.75 | A동 고가수조실 급배기, 지하1층 관리사무실 급기 | A동 고가수조실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 23 | 급 배 기 휀 | 2 | 인 라 인 |  | 29 | 15 | 450 | 1 x 220 x 60 | 0.4 | B동 고가수조실 급배기 | B동 고가수조실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 24 | 급 배 기 휀 | 2 | 인 라 인 |  | 12 | 12 | 350 | 1 x 220 x 60 | 0.2 | A동 중간기계실 급배기 | A동 중간기계실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 25 | 급 배 기 휀 | 2 | 인 라 인 |  | 7 | 10 | 300 | 1 x 220 x 60 | 0.1 | B동 중간기계실 급배기 | B동 중간기계실 | 기타 부속품 일체 구비
F - 26 | 급 배 기 휀 | 12 | 벽 부 형 |  | 12 |  | 250 | 1 x 220 x 60 | 38(W) | A동 ELEV 기계실 급배기 | A동 ELEV 기계실 | 서텨형 기타 부속품 일체 구비
F - 27 | 급 배 기 휀 | 6 | 벽 부 형 |  | 12 |  | 250 | 1 x 220 x 60 | 38(W) | B동 ELEV 기계실 급배기 | B동 ELEV 기계실 | 서텨형 기타 부속품 일체 구비
F - 28 | 배 기 휀 | 1 | 인 라 인 |  | 55 | 41 | 650 | 3 x 380 x 60 | 1.5 | 1~ 2층 우측 화장실 배기 | B동 PIT | 기타 부속품 일체 구비
F - 29 | 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 상부 | 20 | 20 |  | 1 x 220 x 60 | 0.75 | 1층 하부 화장실 배기 | 지상7층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 30 | 급 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 460 | 47 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 11 | A동 B1F~ 12F 메인화장실 배기 | A동 지붕층 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 31 | 급 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 365 | 30 | # 5 ss | 3 x 380 x 60 | 5.5 | A동 13F~ 24F 메인화장실 배기 | A동 지붕층 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 39 | 급 배 기 휀 | 1 | SIROCCO | 정면 | 125 | 20 | # 3 ss | 3 x 380 x 60 | 2.2 | 로비(상부 OPEN) 배기 | 지상3층 | 기타 부속품 일체 구비
F - 40 | 급 배 기 휀 | 12 | SIROCCO | 정면 | 662 | 20 | # 6 ss | 3 x 380 x 60 | 11 | 지하1층 주차장 급배기 | 지하1층 주차장 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 40 | 급 배 기 휀 | 8 | SIROCCO | 정면 | 674 | 20 | # 6 ss | 3 x 380 x 60 | 11 | 지하2층 주차장 급배기 | 지하2층 주차장 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 40 | 급 배 기 휀 | 8 | SIROCCO | 정면 | 655 | 20 | # 6 ss | 3 x 380 x 60 | 11 | 지하3층 주차장 급배기 | 지하3층 주차장 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
F - 41 | 급 배 기 휀 | 8 | SIROCCO | 정면 | 595 | 20 | # 6 ss | 3 x 380 x 60 | 11 | 지하4층 주차장 급배기 | 지하4층 주차장 휀룸 | 기타 부속품 일체 구비
| 유 도 휀 | 158 | OUTER ROTOR |  | 38 |  |  | 1 x 220 x 60 | 145(W) | 지하주차장 기류 순환휀 | 지하주차장 | 기타 부속품 일체 구비
| 유 도 휀 | 61 | AXIAL |  | 59 |  |  | 1 x 220 x 60 | 270(W) | 지하주차장 기류 순환휀 | 지하주차장 | 기타 부속품 일체 구비
F - 42 | 배 기 휀 | 2 | 인 라 인 |  | 332 | 11 | 950 | 3 x 380 x 60 | 5.5 | 업무시설 PIT 배기 | 업무시설 PIT | 기타 부속품 일체 구비