## Table 1
장비일람표 - 3
【 전 열 교 환 기 】 | [6 empty] | 입주자 직접관리 | [30 empty] | * 주기 사항 :
장비번호 |  | 분 류 |  |  | 수 량 ( 대 ) |  | 전 원 (상, 선식, V, Hz) |  | 소비전력(W) |  |  | 운전전류(A) | [5 empty] | 풍량(CMH) |  |  | 기외정압(Pa) |  |  |  | 냉방- 온도교환효율(%) |  |  |  | 난방- 온도교환효율(%) |  |  | 냉방- 유효전열효율(%) |  |  | 난방- 유효전열효율(%) |  |  | 에어필터 | 본체치수(mm) | 제품중량 (KG) | 덕트 보온( t ) |  | 접속구경 ( ø ) | 비 고
[9 empty] | 강 | 중 | 약 | 강 |  | 중 |  | 약 |  | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 |  | 약 | 강 |  | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 | 강 | 중 | 약 |  | L x D x H |  | OA | EA
ER- 500 |  | 전열교환 환기장치 |  |  | 42 |  | 1, 2, 220, 60 |  | 175 | 168 | 142 | [6 empty] | 550 | 500 | 425 | 200 | 170 |  | 140 | 68 |  | 70 | 72 | 77 | 78 | 80 | 53 | 55 | 47 | 70 | 72 | 74 | PRE FILTER | 1,100 x 920 x 362 | 76 | 10 | 10 | 200 | 기타 부속품 일체 구비
ER- 800 |  | 전열교환 환기장치 |  |  | 305 |  | 1, 2, 220, 60 |  | 254 | 248 | 210 | [6 empty] | 880 | 800 | 680 | 180 | 150 |  | 120 | 72 |  | 74 | 77 | 73 | 75 | 77 | 45 | 47 | 40 | 70 | 72 | 74 | PRE FILTER | 1,135 x 835 x 500 | 93 | 10 | 10 | 250 | 기타 부속품 일체 구비
ER- 1000 |  | 전열교환 환기장치 |  |  | 100 |  | 1, 2, 220, 60 |  | 363 | 354 | 300 | [6 empty] | 1100 | 1000 | 850 | 190 | 150 |  | 120 | 67 |  | 69 | 71 | 72 | 76 | 78 | 48 | 50 | 42 | 69 | 71 | 73 | PRE FILTER | 1,135 x 1,035 x 500 | 98 | 10 | 10 | 250 | 기타 부속품 일체 구비
【 우 수 필 터 】 | [37 empty] | * 주기 사항 :
품 번 |  | 품 명 |  | 수 량 |  |  | 형 식 | 최대 집수면적 (m2) |  |  | 설치위치 |  |  |  | 비 고
BF - 1 |  | 우수 여과기 |  | 2 |  |  | 수직 원통형 | 500 |  |  | B동 PIT |  |  |  | 기타 부속품 일체구비
【 항 온 항 습 기 】 | [5 empty] | 통신실 직접관리 | [31 empty] | * 주기 사항 : 기타 사양은 상세도 참조
장비번호 | 수량 (대) |  | 구 분 | 설치 위치 | [5 empty] | 능력 (kcal/ h) | [6 empty] | 소비전력(kw) | [5 empty] | 전 원 (Ph/ V/ Hz) |  |  | 통신업체 세대 사용자 직접 관리
[10 empty] | 냉 방 |  |  | 난 방 |  |  |  | 실내기 |  |  | 실외기
CAU- 1 |  |  | 항온항습기 | 지하3층 MDF 실 | [5 empty] | 24940 |  |  | 12900 |  |  |  | 20.8 |  |  | 7 |  |  | 3/380/60 |  |  | 기타 부속품 일체 구비
CAU- 2 |  |  | 항온항습기 | 1층 MDF 실 | [5 empty] | 6966 |  |  | 5160 |  |  |  | 9 |  |  | 2.4 |  |  | 3/380/60 |  |  | 기타 부속품 일체 구비