## Table 1
장비일람표 - 4
판매시설 |  | 판매시설 오피스텔 에어컨 은 세대 에서 직접관리
▣ 시스템에어컨 실내기
장비 번호 | 분류 | 모 델 명 |  | 수량 (대) |  | 정격냉방능력 |  |  |  | 정격난방능력 |  |  | (상,선식,V,Hz) | 소비전력 |  |  | 운전전류 |  |  |  | 냉매 |  | 송 풍 기 | [9 empty] | 제품치수 | [5 empty] | 제품 중량 |  | 드레인 |  |  | 배관경 |  |  | 연결전선 |  |  |  |  | 누전차단기 |  |  |  | 비고
[14 empty] | 냉방 | 난방 |  | 냉방 |  | 난방 | 최대 | 종 류 | 충진량 | 형 식 |  |  |  |  | 풍량 |  | 기외 정압 |  | 정격 출력 | 본체 |  |  | 포장 |  |  | 본체 | 포장 | 외경 단열재 |  | 단열재 | 액관 | 가스관 | 배수관 | 전원선 |  |  | 통신선 |  | 규격 |  | 수량
[6 empty] | ( W ) |  | (kcal/h) |  | ( W ) | (kcal/h) |  |  | 정격( kW) |  |  | 정격(A) |  |  | (A) |  | (kg) | [5 empty] | (CMM) |  | (mmAq) |  | (kW) | W x H x D (mm) | [5 empty] | (kg) |  | (Ø,mm) (mm) (Ø,mm) (Ø,mm) (Ø,mm) CV |  | (mm) | (Ø,mm) | (Ø,mm) | (Ø,mm) | CV |  | H07RN- F | VCTF- SB |  | (A) |  | 대
IAC-040C | 1WAY | RNW 0400C2S |  | 1 |  | 4000 |  | 3440 |  | 4500 | 3870 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 |  | 0.14 |  | 0.14 | ㅡ | R410A | ㅡ | Cross Flow Fan |  |  |  |  | 10.9 |  | ㅡ |  | 30 | 860x132x450 |  |  | 1,129x259x538 |  |  | 13.4 | 16.1 | 32 |  | 10 | 6.35 | 12.7 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5 |  | 20 |  | ㅡ
IAC-060G | 2WAY | RNW 0600G2S |  | 12 |  | 6000 |  | 5160 |  | 6800 | 5800 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.04 | 0.04 |  | 0.15 |  | 0.18 | ㅡ | R410A | ㅡ | Cross Flow Fan |  |  |  |  | 15 |  | ㅡ |  | 40 | 830x225x550 |  |  | 974x270x610 |  |  | 20.0 20.0 | 23.8 23.8 32 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.88 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-072G |  | RNW 0720G2S |  | 28 |  | 7200 |  | 6200 |  | 8100 | 7000 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.05 | 0.05 |  | 0.23 |  | 0.23 | ㅡ | R410A | ㅡ | Cross Flow Fan |  |  |  |  | 17 |  | ㅡ |  | 40 | 830x225x550 |  |  | 974x270x610 |  |  | 20.0 20.0 | 23.8 23.8 32 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-052T | 4WAY | RNW 0520T2S |  | 12 |  | 5200 |  | 4470 |  | 5900 | 5000 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 |  | 0.22 |  | 0.22 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 14 |  | ㅡ |  | 60 | 840x204x840 |  |  | 906x256x906 |  |  | 21.8 | 26 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-060T |  | RNW 0600T2S |  | 45 |  | 6000 |  | 5160 |  | 6800 | 5800 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.03 | 0.03 |  | 0.22 |  | 0.22 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 14 |  | ㅡ |  | 60 | 840x204x840 |  |  | 906x256x906 |  |  | 21.8 | 26 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-072T |  | RNW 0720T2S |  | 54 |  | 7200 |  | 6200 |  | 8100 | 7000 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.07 | 0.07 |  | 0.6 |  | 0.6 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 18 |  | ㅡ |  | 124 | 840x246x840 |  |  | 906x298x906 |  |  | 24.3 | 29 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-083T |  | RNW 0830T2S |  | 67 |  | 8300 |  | 7100 |  | 9300 | 8000 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.07 | 0.07 |  | 0.6 |  | 0.6 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 20 |  | ㅡ |  | 124 | 840x246x840 |  |  | 906x298x906 |  |  | 24.3 | 29 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-100T |  | RNW 1000T2S |  | 30 |  | 10000 |  | 8600 |  | 11200 | 9650 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.07 | 0.07 |  | 0.6 |  | 0.6 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 24 |  | ㅡ |  | 124 | 840x246x840 |  |  | 906x298x906 |  |  | 24.3 | 29 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-110T |  | RNW 1100T2S |  | 35 |  | 11000 |  | 9460 |  | 12400 | 10640 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.09 | 0.09 |  | 0.77 |  | 0.77 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 26 |  | ㅡ |  | 124 | 840x246x840 |  |  | 906x298x906 |  |  | 24.3 | 29 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-130T |  | RNW 1300T2S |  | 23 |  | 13000 |  | 11180 |  | 14600 | 12550 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 |  | 0.8 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 29 |  | ㅡ |  | 124 | 840x288x840 |  |  | 906x340x906 |  |  | 26.5 | 31 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-145T |  | RNW 1450T2S |  | 13 |  | 14500 |  | 12500 |  | 16300 | 14000 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.12 | 0.12 |  | 0.96 |  | 0.96 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 33 |  | ㅡ |  | 124 | 840x288x840 |  |  | 906x340x906 |  |  | 26.5 | 31 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.89 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
IAC-145B | 고정 압덕트 | LRD- N1457B |  | 6 |  | 14500 |  | 12500 |  | 16300 | 14000 |  | 1, 2, 220, 60 | 0.35 | 0.35 |  | 1.59 |  | 1.59 | ㅡ | R410A | ㅡ | Turbo Fan |  |  |  |  | 45 |  | 10 |  | 185 | 1,230x380x590 |  |  | 1,464x436x680 |  |  | 53 | 57.5 | 32 |  | 10 | 9.52 | 15.88 15.93 | ㅡ | 2.5 |  | 4 | 1.0~1.5
합 계 |  |  |  | 326
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
▣ 시스템에어컨 실외기 - 고효율 한랭지
장비 번호 | 분류 |  | 정격냉방능력 |  | 수량 | 정격냉방능력 |  | 난방능력 |  |  |  | 전 원 (상,선식,V,Hz) |  | 냉난방 효율 (EERa) | 소비 효율 등급 | 소비전력 ( kW) |  |  |  |  | 운전전류 ( A) |  |  | 송풍기 | [10 empty] | 압축기 | [6 empty] | 제품중량 |  |  | 접 속 구 경 |  | 본체외형치수 |  |  | 연결 전선 ( ㎟) | [5 empty] | 누전차단기
[8 empty] | 정격 |  | - 15℃ | [5 empty] | 냉방 |  | 난방 |  | 난방 저온 |  |  |  | 형식 |  |  | 풍량 |  |  |  |  | 정격출력 |  |  | 냉매/윤활류 |  |  | 형식 |  | 출력 |  |  |  |  | (Ø,mm) |  | (mm) |  |  | 전원선 |  |  | 통신선 |  |  | 규격 | 수량
[6 empty] | (W) | (kW) | ( W ) | (kcal/h) | ( W ) | (kcal/h) |  |  |  |  | 정격 | 통합 | 정격 | 통합 | -15℃ | 냉방 | 난방 | 최대 |  |  |  | (CMM) |  |  |  |  | (kW) | [7 empty] | (kW) |  | (kg) |  |  | 액관 | 가스관 | W x H x D |  |  | CV | H07RN-F |  | VCTF-SB |  |  | (A) | (대)
OAC- 120 | 냉난방 절환형 |  | RPUW121X9H |  | 1 | 34800 | ㅡ | 39200 | ㅡ | 32500 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 6.08 | 1 | ㅡ | 2.6 | ㅡ | 11.6 | 14.5 | ㅡ | ㅡ | 24.8 | 프로 펠러식 |  |  | 240x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 205x1 |  |  | 12.7 | 28.58 | (930x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 4 |  | 1.0~1.5 |  |  | 30
OAC- 140 |  |  | RPUW141X9H |  | 1 | 40600 | ㅡ | 45700 | ㅡ | 35800 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 5.67 | 1 | ㅡ | 3.4 | ㅡ | 13.6 | 17.5 | ㅡ | ㅡ | 28.5 | 프로 펠러식 |  |  | 240x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 205x1 |  |  | 12.7 | 28.58 | (930x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 6 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 40
OAC- 160 |  |  | RPUW161X9H |  | 2 | 46400 | ㅡ | 52200 | ㅡ | 46100 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 5.79 | 1 | ㅡ | 3.4 | ㅡ | 18.1 | 22.3 | ㅡ | ㅡ | 34.9 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 270x1 |  |  | 12.7 | 28.58 | (1,240x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 6 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 40
OAC- 180 |  |  | RPUW181X9H |  | 1 | 52200 | ㅡ | 56700 | ㅡ | 51000 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 5.57 | 1 | ㅡ | 4.1 | ㅡ | 21 | 25.5 | ㅡ | ㅡ | 39.9 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 270x1 |  |  | 15.88 | 28.58 | (1,240x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 10 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 50
OAC- 200 |  |  | RPUW200X9H |  | 1 | 57000 | ㅡ | 63000 | ㅡ | 57000 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 5.82 | ㅡ | ㅡ | 4.5 | ㅡ | 22.5 | 29.5 | ㅡ | ㅡ | 46.2 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 290x1 |  |  | 15.88 | 28.58 | (1,240x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 10 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 50
OAC- 220 |  |  | RPUW221X9H |  | 2 | 64000 | ㅡ | 72000 | ㅡ | 58500 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 5.6 | 1 | ㅡ | 5.3 | ㅡ | 25.2 | 32 | ㅡ | ㅡ | 50.1 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 290x1 |  |  | 15.88 | 28.58 | (1,240x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 16 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 60
OAC- 260 |  |  | RPUW261X9H |  | 2 | 75600 | ㅡ | 85500 | ㅡ | 72500 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | 5.47 | ㅡ | ㅡ | 7.5 | ㅡ | 27.9 | 40 | ㅡ | ㅡ | 62.7 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 290x1 |  |  | 15.88 | 28.58 | (1,240x1,690x760)x1 |  |  | ㅡ | 16 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 75
OAC- 280 |  |  | RP- W281X9H |  | 6 | 81200 | ㅡ | 91400 | ㅡ | 71600 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 6.8 | ㅡ | 27.2 | 35 | ㅡ | ㅡ | 57 | 프로 펠러식 |  |  | 240x2 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 205x2 |  |  | 19.05 | 34.9 | (930x1,690x760)x2 |  |  | ㅡ | 16 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 75
OAC-300 |  |  | RP- W301X9H |  | 3 | 87000 | ㅡ | 97900 | ㅡ | 81900 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 6.8 | ㅡ | 31.7 | 39.8 | ㅡ | ㅡ | 63.4 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 + 240x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 270x1 + 205x1 |  |  | 19.05 | 34.9 | (1,240x1,690x760)x1 +(930x1,690x760) |  |  | ㅡ | 16 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 75
OAC- 320 |  |  | RP- W321X9H |  | 5 | 92800 | ㅡ | 102400 | ㅡ | 86800 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 7.5 | ㅡ | 34.6 | 43 | ㅡ | ㅡ | 68.5 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 + 240x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 270x1 + 205x1 |  |  | 19.05 | 34.9 | (1,240x1,690x760)x1 +(930x1,690x760) |  |  | ㅡ | 25 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 100
OAC- 340 |  |  | RP- W341X9H |  | 2 | 97600 | ㅡ | 108700 | ㅡ | 92800 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 7.9 | ㅡ | 36.1 | 47 | ㅡ | ㅡ | 74.7 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 + 240x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 290x1 + 205x1 |  |  | 19.05 | 34.9 | (1,240x1,690x760)x1 +(930x1,690x760) |  |  | ㅡ | 25 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 100
OAC- 380 |  |  | RP- W381X9H |  | 7 | 108100 | ㅡ | 119700 | ㅡ | 95800 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 9.3 | ㅡ | 39.6 | 51.5 | ㅡ | ㅡ | 81.8 | 프로 펠러식 |  |  | 320x1 + 240x1 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 290x1 + 205x1 |  |  | 19.05 | 41.3 | (1,240x1,690x760)x1 +(930x1,690x760) |  |  | ㅡ | 25 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 100
OAC- 400 |  |  | RP- W401X9H |  | 1 | 113900 | ㅡ | 126200 | ㅡ | 106100 | ㅡ | 3, 4, 380, 60 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 9.3 | ㅡ | 44.1 | 56.3 | ㅡ | ㅡ | 88.2 | 프로펠러식 |  |  | 320x2 |  |  |  |  | ㅡ |  |  | R- 410A / FVC68D(PVE) |  |  | ㅡ |  | ㅡ |  | 290x1 + 205x1 |  |  | 19.05 | 41.3 | (1,240x1,690x760) x 2 |  |  | ㅡ | 25 |  | 1.0~ 1.5 |  |  | 100
합계 |  |  |  |  | 34
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
오피스텔
▣ 시스템에어컨 실내기
장비 번호 | 분 류 | 모 델 명 |  | 수량 ( 대 ) |  | 정격냉방능력 |  |  | 정격난방능력 |  |  | 전원 (상,선식,V,Hz) |  | 소비전력 |  |  | 운전전류 |  |  | 냉매 |  | 송풍기 | [10 empty] | 제품치수 | [6 empty] | 제품중량 |  |  | 드레인 |  | 배관경 |  |  |  | 연결 전선 ( ㎟) |  |  |  | 누전차단기 |  |  | 비고
[14 empty] | 냉방 | 난방 |  | 냉방 | 난방 | 최대 | 종류 | 충진량 | 형식 |  |  | 풍량 |  |  | 기외정압 |  |  | 정격출력 |  | 본체 |  |  |  | 포장 |  |  | 본체 | 포장 |  | 외형 | 단열재 | 액관 | 가스관 | 배수관 |  | 전원선 |  | 통신선 |  | 규격 |  | 수량
[6 empty] | ( W ) | (kcal/ h) |  | ( W ) | (kcal/ h) |  |  |  | (kW ) |  |  | ( kW ) |  | (A) |  | (kg) |  |  |  | (CMM) |  |  | (mmAq) |  |  | (kW) |  | W x H x D (mm) | [6 empty] | (kg) |  |  | (Ø,mm) | (mm) | (Ø,mm) | (Ø,mm) | (Ø,mm) |  | cv | H07RN- F | VCTF-SB |  | (A) |  | (대)
IAC- 040C | 1WAY | RNW0400C2S |  | 1106 |  | 4000 | 3440 |  | 4500 | 3870 |  | 1, 2, 220, 60 |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | R410A | ㅡ | Cross Flow Fan |  |  | 10.9 |  |  | ㅡ |  |  | 30 |  | 800x132x450 |  |  |  | 1,129x259x538 |  |  | 13.4 | 16.1 |  | 32 | 10 | 6.35 | 12.7 | ㅡ |  | 2.5 | 4 | 1.0~ 1.5 20 |  | 20 |  | ㅡ
합계 |  |  |  | 1106
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
▣ 시스템에어컨 실외기 - 냉방전용
장비 번호 | 분 류 | 모 델 명 |  | 수량 |  | 정격냉방 능력 |  |  | 난방능력 |  |  |  | 전 원 (상,선식,V,Hz) | 냉방 효율 (EER) | 소비 효율 등급 |  | 저온소비전력 ( kW) |  |  |  |  | 운전전류 ( A) |  |  |  | 송 풍 기 | [7 empty] | 압축기 | [5 empty] | 제품중량 |  |  | 접속구경 |  | 본체외형치수 |  |  | 연결 전선 ( ㎟) | [6 empty] | 누전차단기 |  |  | 비고
[9 empty] | 졍격 |  | - 15℃ | [5 empty] | 냉방 |  | 난방 |  | 난방 저온 |  |  |  |  | 형식 |  |  | 풍량 |  |  | 정격출력 |  | 냉매/ 윤활유 |  | 형 식 |  |  | 출력 |  |  |  | (Ø,mm) |  | (mm) |  |  | 전원선 |  |  |  | 통신선 |  |  | 규격 | 수량
[6 empty] | ( W ) | (kcal/ h) |  | ( W ) | (kcal/ h) | ( W ) | (kcal/ h) |  |  |  |  | 정격 | 통합 | 정격 | 통합 | -15℃ | 냉방 | 난방 | 최대 |  |  |  |  | (CMM) |  |  | (kW) | [6 empty] | (kW) | (kg) |  |  | 액관 | 가스관 | W x H x D |  |  | CV |  | H07RN-F |  | VCTF-SB |  |  | (대) | (대)
OAC- Q140 | 냉방 전용 | RPUQ140X9S |  | 55 |  | 40600 | 34900 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 3, 4, 380, 60 | 3.96 | ㅡ |  | 10.26 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 16.41 | ㅡ | ㅡ |  | 프로 펠러식 |  |  | 210x1 |  |  | 0.75x1 |  | R- 410A/ FVC68D(PVE) |  | 인버터 스크롤 |  |  | 5.3x1 | 190x1 |  |  | 12.7 | 28.58 | (920x1,680x760) x 1 |  |  | 6.0 x 5 |  | 10.0 x 5 |  | 1.0~1.5x2 |  |  | 30 | ㅡ
OAC- Q160 |  | RPUQ160X9S |  | 53 |  | 46400 | 39900 |  | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 3, 4, 380, 60 | 4.1 | ㅡ |  | 11.31 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 18.09 | ㅡ | ㅡ |  | 프로 펠러식 |  |  | 290x1 |  |  | 0.6x2 |  | R- 410A/ FVC68D(PVE) |  | 인버터 스크롤 |  |  | 5.3x1 | 225x1 |  |  | 12.7 | 28.58 | (1,240x1,680x760) x 1 |  |  | 6.0 x 6 |  | 10.0 x 6 |  | 1.0~1.5x2 |  |  | 40 | ㅡ
합 계 |  |  |  | 108
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.