## Table 1
장비알람표 - 5
공용부
▣ 시스템에어컨 실내기
장비번호 | 분 류 |  | 모 델 명 | 수 량 ( 대 ) |  | 정격냉방능력 |  |  |  | 정격난방능력 |  |  | 전 원 (상,선식,V,Hz) |  |  | 소비전력 |  |  | 운전전류 |  |  |  |  | 냉 매 |  |  |  | 송 풍 기 | [10 empty] | 제품치수 | [5 empty] | 제품중량 |  |  | 드레인 |  | 배관경 |  |  |  | 연결 전선 ( ㎟) | [5 empty] | 누전차단기 |  | 비고
[16 empty] | 냉 방 | 난 방 |  | 냉 방 |  | 난 방 |  | 최 대 | 종 류 |  | 충진량 |  | 형 식 |  |  | 풍 량 |  |  |  | 기외정압 | 정격출력 |  |  | 본 체 |  |  |  | 포 장 |  | 본 체 | 포 장 |  | 외경 | 단열재 | 액관 |  | 가스관 | 배수관 | 전원선 |  |  | 통신선 |  |  | 규격 | 수량
[6 empty] | ( W ) |  | (kcal/ h) |  | ( W ) | (kcal/ h) |  |  |  |  | 정격 ( kW) |  |  | 정격 ( A) |  |  |  | (A) |  |  | (kg) |  |  |  |  | (CMM) |  |  |  | (mmAq) | (kW) |  |  | W x H x D (mm) | [5 empty] | (kg) |  |  | (Ø,mm) | (mm) | (Ø,mm) |  | (Ø,mm) | (Ø,mm) | CV |  | H07RN- F | VCTF- SB |  |  | (A) | (대)
IAC- 052T | 4 WAY |  | RNW0520T2S | 2 |  | 5200 |  | 4470 |  | 5900 | 5000 |  | 1, 2, 220, 60 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | ㅡ | R410A |  | ㅡ |  | Turbo Fan |  |  | 14 |  |  |  |  | 60 |  |  | 840 x 204 x 840 |  |  |  | 906 x 256 x 906 |  | 21.8 | 26 |  | 32 | 10 | 9.52 |  | 15.88 |  | 2.5 |  | 4 | 1.0~ 1.5 |  |  | 20
IAC- 060T |  |  | RNW0600T2S | 2 |  | 6000 |  | 5160 |  | 6800 | 5800 |  | 1, 2, 220, 60 |  |  | 0.03 | 0.03 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | ㅡ | R410A |  | ㅡ |  | Turbo Fan |  |  | 14 |  |  |  |  | 60 |  |  | 840 x 204 x 840 |  |  |  | 906 x 256 x 906 |  | 21.8 | 26 |  | 32 | 10 | 9.52 |  | 15.88 |  | 2.5 |  | 4 | 1.0~ 1.5
IAC- 130T |  |  | RNW1300T2S | 22 |  | 13000 |  | 11180 |  | 14600 | 12550 |  | 1, 2, 220, 60 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | ㅡ | R410A |  | ㅡ |  | Turbo Fan |  |  | 29 |  |  |  |  | 124 |  |  | 840 x 288 x 840 |  |  |  | 906 x 340 x 906 |  | 26.5 | 31 |  | 32 | 10 | 9.52 |  | 15.88 |  | 2.5 |  | 4 | 1.0~ 1.5
IAC- 145T |  |  | RNW1450T2S | 6 |  | 14500 |  | 12500 |  | 16300 | 14000 |  | 1, 2, 220, 60 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.96 |  | 0.96 |  | ㅡ | R410A |  | ㅡ |  | Turbo Fan |  |  | 33 |  |  |  |  | 124 |  |  | 840 x 288 x 840 |  |  |  | 906 x 340 x 906 |  | 26.5 | 31 |  | 32 | 10 | 9.52 |  | 15.88 |  | 2.5 |  | 4 | 1.0~ 1.5
IAC- 290T | 스탠드형 |  | LRD- N2907P | 4 |  | 29000 |  | 24900 |  | 32600 | 28000 |  | 1, 2, 220, 60 |  |  | 0.85 | 0.85 |  | 3.9 |  | 3.9 |  | ㅡ | R410A |  | ㅡ |  | 원심식 |  |  | [85]/69/56 [덕트풍]/강/약 |  |  |  | 15 (덕트풍) | 436 |  |  | 1,050 x 1,880 x 495 |  |  |  | 1,144 x 2,020 x 583 |  | 130 | 148 |  | 19 | 5 | 9.52 |  | 22.2 |  | 2.5 |  | 4 | 1.0~ 1.5
합 계 |  |  |  | 36
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
▣ 시스템에어컨 실외기 - 고효율 한랭지
장비번호 | 분 류 |  | 모 델 명 | 수 량 ( 대 ) |  | 정격냉방능력 |  |  | 난방능력 | [5 empty] | 전 원 상,선식,V,Hz |  | 냉난방 효 율 (EERa) |  |  | 소비 효율 등급 | 소비전력 ( kW) | [7 empty] | 운전전류 ( A) |  |  |  |  | 송 풍 기 | [8 empty] | 압 축 기 | [5 empty] | 제품중량 |  |  | 접 속 구 경 |  | 본체외형치수 | [5 empty] | 연결 전선 ( ㎟) |  |  |  | 누전차단기 |  |  | 비고
[9 empty] | 정격 |  |  | (- 15℃) | [8 empty] | 냉 방 |  | 난 방 |  |  |  | 난방저온 | [6 empty] | 형 식 |  | 풍 량 |  |  |  |  | 정격출력 |  | 냉매/ 윤활유 |  | 형 식 |  | 출력 |  |  |  |  | (Ø,mm) |  | (mm) | [5 empty] | 전원선 |  |  | 통신선 | 규격 |  | 수량
[6 empty] | ( W ) |  | (kcal /h) | ( W ) | (kcal/ h) |  | ( W ) |  | (kcal/ h) | [6 empty] | 정격 |  | 정격 |  | 통합 |  | - 15℃ |  | 냉 방 | 난 방 |  | 최 대 |  |  |  | (CMM) |  |  |  |  | (kW) | [5 empty] | (kW) |  | (kg) |  |  | 액관 | 가스관 | W x H x D | [5 empty] | CV |  | H07RN- F | VCTF- SB | (A) |  | (대)
AC- V040 | 냉방전용 |  | LRP- V1102M | 2 |  | 11000 |  | 9460 | [6 empty] | 1, 2,220, 60 |  | 3.93 |  |  |  | 2.8 | [7 empty] | 13.5 |  |  |  |  | 프로펠러식 |  | 60x1 |  |  |  |  | 0.124x1 |  | R- 410A/ FVC68D(PVE) |  | 인버터 로터리x1 |  | 4.0x1 |  | 78 |  |  | 9.52 | 15.88 | 950 x 834 x 330 | [5 empty] | 2.5 |  | 4 | 1.0~ 1.5 | 30
OAC- 140 | 냉난방 절환형 |  | RPUW141X9H | 8 |  | 40600 |  |  | 45700 |  |  | 35800 |  |  | 3, 4,380,60 |  | 5.67 |  |  | 1 |  |  |  |  | 13.6 |  | 17.5 |  |  |  |  | 28.5 |  | 프로펠러식 |  | 240 x 1 | [6 empty] | R- 410A/ FVC68D(PVE) | [5 empty] | 205x1 |  |  | 12.7 | 28.58 | (930x1,690x760) x 1 | [7 empty] | 6 | 1.0~ 1.5 | 40
OAC- 300 |  |  | RP- W301X9H | 1 |  | 87000 |  |  | 97900 |  |  | 81900 |  |  | 3,4,380,60 | [9 empty] | 31.7 |  | 39.8 |  |  |  |  | 63.4 |  | 프로펠러식 |  | 320 x 1 + 240 x 1 | [6 empty] | R- 410A/ FVC68D(PVE) | [5 empty] | 270x1+ 205x1 |  |  | 19.05 | 34.9 | (1,240x1,690x760) x 1 +(930x1,690x760) x 1 | [7 empty] | 16 | 1.0~ 1.5 | 75
OAC- Q200 | 냉방전용 |  | RPUQ200X9S | 2 |  | 57000 |  | 49000 | [6 empty] | 3,4,380,60 |  | 4.01 |  |  |  | 14.2 | [7 empty] | 22.72 |  |  |  |  | 프로펠러식 |  | 290x1 |  |  |  |  | 0.6x2 |  | R- 410A/ FVC68D(PVE) |  | 인버터 스크롤 |  | 4.2x2 |  | 260x1 |  |  | 15.88 | 28.58 | (1,240x1,680x760) x 1 | [5 empty] | 10.0 x 5 |  | 16.0 x 5 | 1.0~ 1.5 x 2 | 50
합 계 |  |  |  | 13
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
▣ 시스템에어컨 싱글형 천장형카세트 (냉난방절환형)
장비번호 | 분 류 |  | 모 델 명 | 수 량 ( 대 ) |  | 냉방능력 | [6 empty] | 난방능력 | [10 empty] | 전 원 (상,V,Hz) |  |  | 소비 효율 등급 | 소비전력 ( W) | [7 empty] | 운전전류 ( A) |  |  |  | 송 풍 기 |  |  |  | 모 터 |  |  | 냉매/ 윤활유 | 압 축 기 |  |  | 제품중량 | 본체치수 W x H x D |  |  | 배관경 드레인 | [7 empty] | 연결 전선 ( ㎟) |  |  |  |  | 누전차단기
[6 empty] | 최소/ 정격/ 최대 | [6 empty] | 최소/ 정격/ 최대 | [7 empty] | 저온(- 10℃) | [6 empty] | 냉 방 |  |  |  | 난 방 | [7 empty] | 형 식 |  | 풍 량 |  | 형 식 | 출 력 |  |  | 형 식 |  | 출력 |  |  |  |  | 액관 |  | 가스관 외경 | [5 empty] | 메인전원선 |  | 통신선 |  | 모터전원선 | 규격 | 수량
[6 empty] | ( W ) |  |  |  | (kcal/ h) |  |  | ( W ) |  |  | (kcal/ h) |  |  |  |  | ( W ) |  | (kcal /h) |  |  |  |  | 최소/ 정격/ 최대 |  |  |  | 최소/ 정격/ 최대 |  |  |  | 냉 방 | 난 방 |  | 최 대 |  |  | (CMM) |  |  | (W) |  |  |  |  | (W) | (kg) | (mm) |  |  | (Ø,mm) (m) (Ø,mm) (mm) | [7 empty] | (실외기) CV |  | H07RN- F |  | (실내기) CV | (A) | (대)
PIAC-W72 | 4WAY |  | TW0720P2S | 1 |  | 1800,/7200,/8,800 |  |  |  | 1,548/,6,192/7,568 |  |  | 2,550/8,600/10,400 |  |  | 2,193/7,396/8,944 |  |  |  |  | 7750 |  | 6665 | 1, 220, 60 |  |  | 1 | 420/ 2,100/ 3,260 |  |  |  | 480/ 2,700/ 3,940 |  |  |  | 9.54 | 12.3 |  | 19 | Turbo Fan |  | 19.0/ 17.0/ 14.0 |  | BLDC | 50.25 |  | R- 410A/ FVC68D |  |  |  | 20.8 | 840x204x840 |  |  | 9.52 |  | 15.88 | 50 |  | 30 | 32 | 10 | 4.0 x 3C |  | 1.0 x 4C |  |  | 30A,2P
POAC-W72 | [39 empty] | Propeller |  | 61 |  | BLDC | 124 |  |  |  |  | 2137 | 54 | 870x800x320
PIAC-W145 |  |  | TW1450M9S | 1 |  | 5,600/14,500/17,400 |  |  |  | 4,816/12,470/14,964 |  |  | 5,200/16,700/14,964 |  |  | 4,472/,14,362/16,512 |  |  |  |  | 15200 |  | 13072 | 3, 380, 60 |  |  | 1 | 1,300/ 5,100/ 6,900 |  |  |  | 1,200/ 5,100/ 8,00 |  |  |  | 7.7 | 7.7 |  | 12 | Turbo Fan |  | 32.5/ 28.3/ 23.7 |  | BLDC | 136 |  | R- 410A/ FVC68D |  |  |  | 24.6 | 840x288x840 |  |  | 9.52 |  | 15.88 | 75 |  | 30 | 32 | 10 | 2.5 x 5C |  | 1.0 x 4C |  |  | 20A,4P
POAC-W145 | [39 empty] | Propeller |  | 120 |  | BLDC | 124x2 |  |  |  |  | 4000 | 93 | 950x1,380x330
합 계 |  |  |  | 2
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
▣ 시스템에어컨 싱글형 천장형카세트 (냉방전용) - 인버터형
장비번호 | 분 류 |  | 모 델 명 | 수 량 ( 대 ) |  | 냉방능력 | [6 empty] | 난방능력 | [8 empty] | 전 원 (상,V,Hz) |  | 소비 효율 등급 | 소비전력 ( W) | [9 empty] | 운전전류 ( A) |  |  |  |  | 송 풍 기 |  |  |  | 모 터 |  |  | 냉매/ 윤활유 | 압 축 기 |  |  | 제품중량 | 본체치수 W x H x D |  |  | 배관경 | [5 empty] | 드레인 |  | 연결 전선 ( ㎟) |  |  |  |  | 누전차단기
[6 empty] | 최소/ 정격/ 최대 | [6 empty] | 최소/ 정격/ 최대 |  |  |  |  | 저온(- 10℃) | [6 empty] | 냉 방 |  |  |  |  | 난 방 |  |  |  |  | 냉 방 |  | 난 방 | 최 대 |  | 형 식 |  | 풍 량 |  | 형 식 | 출 력 |  |  | 형 식 |  | 출력 |  |  |  |  | 액관 |  | 가스관 외경 | 최대배관길이 |  | 최고배관낙차 |  |  | 메인전원선 |  | 통신선 |  | 모터전원선 | 규격 | 수량
[6 empty] | ( W ) |  |  |  | (kcal/ h) |  |  | ( W ) |  | (kcal/ h) |  |  | ( W ) |  | (kcal/ h) |  |  |  |  | 최소/ 정격/ 최대 |  |  |  |  | 최소/ 정격/ 최대 |  |  |  |  | 최소/ 정격/ 최대 | [6 empty] | (CMM) |  |  | (W) |  |  |  |  | (W) | (kg) | (mm) |  |  | (Ø,mm) |  | (m) | (Ø,mm) |  | (mm) |  |  | (실외기) CV |  | H07RN- F |  | (실내기) CV | (A) | (대)
| 1 WAY |  | LTQ400SU | 5 | [17 empty] | 1, 220, 60 |  | 3 | 400/ 1,120/ 1,600 | [9 empty] | 2.3/ 5.3/ 7.8 |  |  | 13 |  | C.F.F |  | 9.0/ 8.0/ 7.0 |  | BLDC | 20 |  | R- 410A/ 14.6 860x132x450 6.35 FVC68D 1,500 36.0 770x545x288 | [9 empty] | 12.7 | 30 |  | 20 | 32 | 10 | 2.5 x 3C |  | 1.0 x 5C |  |  | 20A,2P
[40 empty] | Propeller |  | 28.2 |  | BLDC | 60
합 계 |  |  |  | 5
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.
중대형 일반 - 냉방전용
장비번호 |  | 분 류 | 모 델 명 |  | 수 량 (대) |  | 구 분 |  |  | 냉방능력 |  | 난방능력 |  | 보조히터용량 |  |  | 전 원 (상, V, Hz) | [5 empty] | 소비전력 (kW) |  |  |  |  | 운전전류(A) |  |  |  |  | 시동전류 |  | 냉매/ 윤활유 |  | 제품중량 |  |  | 접 속 구 경 |  |  |  | 본체외형치수 |  |  |  | 연결전선 | [10 empty] | 차단기 (ELB) |  |  |  |  | 비 고
[23 empty] | 냉 방 |  | 난 방 |  |  | 냉 방 |  | 난 방 | [17 empty] | 통신선 |  |  | 전원선
[40 empty] | 액배관 |  | 가스배관 |  | 높이 x 폭 x 깊이 |  |  |  | ㎟ |  |  | ㎟ | [7 empty] | 규격
PIAC-C09 |  | 스탠드형 | LP-C0908SR |  | 2 |  | 실내기 |  |  | 7740 |  | ㅡ |  | ㅡ |  |  | 1,2,220,60 | [5 empty] | 3.15 |  | ㅡ |  |  | 15.3 |  | ㅡ |  |  | 43 |  | R-22 |  | 34 |  |  | 9.52 |  | 15.88 |  | 1,800X500X320 |  |  |  | 전원선에 포함 |  |  | H07RN-F 1.0sq x 3C (실내기~실외기) CV 4.0sq x 3C (메인전원선) | [7 empty] | 실외기(30A/2P)
POAC-C09 | [6 empty] | 실외기 | [29 empty] | 65 | [6 empty] | 800X870X320
PIAC-C21 |  |  | LP-C2108SR |  | 1 |  | 실내기 |  |  | 18060 |  | ㅡ |  | ㅡ |  |  | 3,4,380,60 | [5 empty] | 7.55 |  | ㅡ |  |  | 12.5 |  | ㅡ |  |  | 80 |  | R-22 |  | 126 |  |  | 12.7 |  | 25.4 |  | 1,880X1,050X495 |  |  |  | 전원선에 포함 |  |  | H07RN-F 1.0sq x 3C (실내기~실외기) CV 4.0sq x 5C (메인전원선) H07RN-F 1.0sq x 3C (모터선) | [7 empty] | 실내기-모터(15A/2P)
PIAC-C21 | [6 empty] | 실외기 | [29 empty] | 110 | [6 empty] | 1,380X950X330 | [14 empty] | 실외기-제품(30A/4P)
합계 |  |  |  |  | 3
* 수량을 제외한 소비전력등의 제품사양은 한대기준임.